## Rentvann
Uttaksdato | Prøvenummer | Kunde | Prøvepunkt | 3001a-PH | 3003a-TB | 3004a-LE | 3005a-FT | 3009-LUKTv | 3010-SMAKv | 3101-HG-u | 3102-AL | 3102-FE | 3102-MN | 3102-NA | 3120-F-u | 3120-KLD-u | 3120-SO4-u | 3232-NH4 | 3301-TOC | 3401-BaP-u | 3401-SUM4u | 3460-TMsum | 3502-EC | 3502-KF | 3507-KIM | 3513-CP | 3515-ENT
|  |  |  | Surhetsgrad | Turbiditet | Ledningsevne | Fargetall | Vurdering av lukt | Vurdering av smak | Kvikksølv | Aluminium | Jern | Mangan | Natrium | Fluorid | Klorid | Sulfat | Ammonium | Total organisk karb, | Benzo[a]pyren | PAH sum 4stk, REF | Sum THM | Escherichia coli | Koliforme bakterier | Kimtall - v/22°C,3d | Clostri, perfringens | Int, enterokokker
|  |  |  | pH | FNU | mS/m | mg Pt/l |  |  | µg Hg/l | µg Al/l | µg Fe/l | µg Mn/l | mg Na/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg N/l | mg C/l | µg/l | µg/l | µg/l | /100ml | /100ml | /ml | /100ml | /100ml
130115 | 2015-00084-1 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN | 7.6 | <0,10 | 6.9 | 5 | Normal | Normal |  | 85 | <5 |  |  |  | 13 |  | <0,05 |  |  |  |  | <1 | <1 | 1 | <1 | <1
270115 | 2015-00175-2 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN | 7.3 | 0.17 | 7 | 5 |  |  |  | 120 | [11 empty] | <1 | <1 | <1 |  | <1
100215 | 2015-00273-1 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN | 7.3 | 0.22 | 7.1 | 4 |  |  |  | 120 | [11 empty] | <1 | <1 | 1 |  | <1
240215 | 2015-00353-1 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN | 7.4 | 0.14 | 7.3 | 5 |  |  |  | 110 | [11 empty] | <1 | <1 | 2 |  | <1
90315 | 2015-00417-1 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN | 7.2 | <0,10 | 7.1 | 4 |  |  |  | 150 | [11 empty] | <1 | <1 | <1 |  | <1
70415 | 2015-00552-1 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN | 7.1 | 0.1 | 7 | 6 |  |  |  | 200 | [11 empty] | <1 | <1 | <1 |  | <1
220415 | 2015-00661-1 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN | 7.2 | <0,10 | 6.9 | 4 |  |  |  | 130 | [11 empty] | <1 | <1 | <1 |  | <1
50515 | 2015-00752-1 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN | 7.2 | 0.1 | 6.8 | 5 |  |  |  | 250 | [11 empty] | <1 | <1 | <1 |  | <1
190515 | 2015-00824-1 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN | 7.4 | <0,10 | 7.2 | 5 | Normal | Normal | <0,002 | 170 | 6 | 3 | 9.2 | <0,20 | 13 | 1.47 | <0,05 | 2.8 | <0,0020 | <0,01 | <0,35 | <1 | <1 | 1 | <1 | <1
20615 | 2015-00922-2 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN | 7.3 | 0.21 | 7.2 | 4 |  |  |  | 150 | [11 empty] | <1 | <1 | <1 |  | <1
160615 | 2015-01011-1 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN | 7.4 | 0.16 | 7.3 | 7 |  |  |  | 190 | [11 empty] | <1 | <1 | 1 |  | <1
300615 | 2015-01129-1 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN | 7.5 | <0,10 | 7.3 | 5 |  |  |  | 120 | [11 empty] | <1 | <1 | <1 |  | <1
140715 | 2015-01212-1 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN | 8.2 | <0,10 | 7.7 | 4 |  |  |  | 62 | [11 empty] | <1 | <1 | <1 |  | <1
280715 | 2015-01294-1 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN | 8.4 | <0,10 | 7.7 | 3 |  |  |  | 63 | [11 empty] | <1 | <1 | 3 |  | <1
110815 | 2015-01385-1 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN | 7.9 | 0.12 | 7.6 | 6 |  |  |  | 120 | [11 empty] | <1 | <1 | 2 |  | <1
250815 | 2015-01498-2 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN | 7.9 | <0,10 | 7.6 | 5 |  |  |  | 69 | [11 empty] | <1 | <1 | 2 |  | <1
150915 | 2015-01655-1 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN | 8 | <0,10 | 7.7 | 4 |  |  |  | 66 | [11 empty] | <1 | <1 | 1 |  | 1
220915 | 2015-01703-1 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN | 8.1 | 0.13 | 7.8 | 4 |  |  |  | 63 | [11 empty] | <1 | <1 | 1 |  | <1
61015 | 2015-01833-2 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN | 8.4 | 0.12 | 7.6 | 5 |  |  |  | 51 | [11 empty] | <1 | <1 | 2 |  | <1
201015 | 2015-01931-1 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN | 8.6 | <0,10 | 7.1 | 5 | Normal | Normal |  | 69 | <5 |  |  |  | 12.6 |  | <0,05 |  |  |  |  | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
21115 | 2015-02014-1 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN | 8.4 | <0,10 | 6.9 | 5 |  |  |  | 120 | [11 empty] | <1 | <1 | <1 |  | <1
181115 | 2015-02149-1 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN | 7.5 | <0,10 | 6.6 | 4 |  |  |  | 190 | [11 empty] | <1 | <1 | <1 |  | <1
11215 | 2015-02242-1 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN | 7.8 | 0.13 | 6.8 | 4 |  |  |  | 130 | [11 empty] | <1 | <1 | <1 |  | <1
141215 | 2015-02316-1 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN | 8.7 | 0.17 | 7.1 | 5 |  |  |  | 61 | [11 empty] | <1 | <1 | <1 |  | <1
|  |  | Statistikk | Surhetsgrad | Turbiditet | Ledningsevne | Fargetall | Vurdering av lukt | Vurdering av smak | Kvikksølv | Aluminium | Jern | Mangan | Natrium | Fluorid | Klorid | Sulfat | Ammonium | Total organisk karb, | Benzo[a]pyren | PAH sum 4stk, REF | Sum THM | Escherichia coli | Koliforme bakterier | Kimtall - v/22°C,3d | Clostri, perfringens | Int, enterokokker
|  |  | Antall | 24 | 24 | 24 | 24 | 3 | 3 | 1 | 24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 24 | 24 | 3 | 24
|  |  | Middelverdi | 7.7417 | 0.1475 | 7.2208 | 4.7083 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 119.125 | 6 | 3 | 9.2 | #DIV/0! | 12.8667 | 1.47 | #DIV/0! | 2.8 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.5455 | #DIV/0! | 1
|  |  | Min | 7.1 | 0.1 | 6.6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51 | 6 | 3 | 9.2 | 0 | 12.6 | 1.47 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
|  |  | maks | 8.7 | 0.22 | 7.8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 250 | 6 | 3 | 9.2 | 0 | 13 | 1.47 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1
|  |  | Median | 7.55 | 0.135 | 7.15 | 5 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 120 | 6 | 3 | 9.2 | #NUM! | 13 | 1.47 | #NUM! | 2.8 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 1 | #NUM! | 1