## Rentvann
Uttaksdato | Prøvenummer | Kunde | Prøvepunkt | Referanse | Prosjekt | 3001a-PH | 3003a-TB | 3004a-LE | 3005a-FT | 3009-LUKTv | 3010-SMAKv | 3101-HG-u | 3102-AL | 3102-FE | 3102-MN | 3102-NA | 3120-F-u | 3120-KLD-u | 3120-SO4-u | 3232-NH4 | 3301-TOC | 3401-BaP-u | 3401-SUM4u | 3460-TMsum | 3502-EC | 3502-KF | 3507-KIM | 3513-CP | 3515-ENT
[6 empty] | Surhetsgrad | Turbiditet | Ledningsevne | Fargetall | Vurdering av lukt | Vurdering av smak | Kvikksølv | Aluminium | Jern | Mangan | Natrium | Fluorid | Klorid | Sulfat | Ammonium | Total organisk karb, | Benzo[a]pyren | PAH sum 4stk, REF | Sum THM | Escherichia coli | Koliforme bakterier | Kimtall - v/22°C,3d | Clostri, perfringens | Int, enterokokker
[6 empty] | pH | FNU | mS/m | mg Pt/l |  |  | µg Hg/l | µg Al/l | µg Fe/l | µg Mn/l | mg Na/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg N/l | mg C/l | µg/l | µg/l | µg/l | /100ml | /100ml | /ml | /100ml | /100ml
50116 | 2016-00017-1 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  |  | 7.8 | 0.12 | 6.7 | 2 | Normal | Normal |  | 94 | 5 |  |  |  | 12 |  | 0.025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190116 | 2016-00104-2 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  |  | 7.4 | 0.1 | 6.5 | 4 |  |  |  | 99 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
30216 | 2016-00205-1 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  |  | 7.5 | 0.35 | 6.7 | 3 |  |  |  | 100 | [11 empty] | 0 | 0 | 3 |  | 0
170216 | 2016-00286-1 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  |  | 7.5 | 0.12 | 6.7 | 3 |  |  |  | 110 | [11 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0
10316 | 2016-00368-1 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  |  | 7.3 | 0.11 | 6.7 | 5 |  |  |  | 120 | [11 empty] | 0 | 0 | 2 |  | 0
140316 | 2016-00437-1 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  |  | 7.1 | 0.15 | 6.6 | 5 |  |  |  | 200 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
290316 | 2016-00486-1 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  |  | 7.6 | 0.11 | 7.1 | 4 |  |  |  | 66 | [11 empty] | 0 | 0 | 2 |  | 0
120416 | 2016-00567-2 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  |  | 7.9 | 0.17 | 7.2 | 4 |  |  |  | 82 | [11 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0
250416 | 2016-00647-1 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  |  | 8 | 0.05 | 7.1 | 5 |  |  |  | 70 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
30516 | 2016-00692-1 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  |  | 8.8 | 0.19 | 7.1 | 7 |  |  |  | 56 | [11 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0
240516 | 2016-00822-1 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  |  | 8.6 | 0.24 | 7.1 | 5 | Normal | Normal | 0.001 | 58 | 2.5 | 3 | 9.08 | 0.01 | 12.3 | 1.72 | 0.025 | 3 | 0.001 | 0.005 | 0.18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
140616 | 2016-00993-1 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  |  | 7.7 | 0.05 | 7 | 4 |  |  |  | 80 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
220616 | 2016-01057-1 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  |  | 7.6 | 0.05 | 7.1 | 5 |  |  |  | 45 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
40716 | 2016-01152-1 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  |  | 7.8 | 0.21 | 7.1 | 5 |  |  |  | 58 | [11 empty] | 0 | 0 | 5 |  | 0
260716 | 2016-01299-1 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  |  | 8.2 | 0.11 | 7.4 | 5 |  |  |  | 67 | [11 empty] | 0 | 0 | 9 |  | 0
10816 | 2016-01333-1 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  |  | 8.2 | 0.1 | 7.4 | 4 |  |  |  | 63 | [11 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0
160816 | 2016-01442-2 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  |  | 8 | 0.24 | 7.5 | 3 |  |  |  | 76 | [11 empty] | 0 | 0 | 2 |  | 0
310816 | 2016-01568-1 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  |  | 7.5 | 0.22 | 7.3 | 4 |  |  |  | 89 | [11 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0
130916 | 2016-01669-1 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  |  | 7.4 | 0.12 | 7.3 | 6 |  |  |  | 94 | [11 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0
280916 | 2016-01785-1 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  |  | 7.3 | 0.22 | 7.1 | 4 |  |  |  | 86 | [11 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0
101016 | 2016-01864-1 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  |  | 8.9 | 0.17 | 7.4 | 5 | Normal | Normal |  | 56 | 2.5 |  |  |  | 12.6 |  | 0.025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
241016 | 2016-01970-1 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  |  | 8.8 | 0.24 | 7.3 | 4 |  |  |  | 77 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
151116 | 2016-02129-1 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  |  | 8.2 | 0.13 | 7.1 | 4 |  |  |  | 110 | [11 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0
211116 | 2016-02169-2 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  |  | 8.4 | 0.13 | 7 | 5 |  |  |  | 250 | [11 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0
121216 | 2016-02335-1 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  |  | 8.1 | 0.15 | 7.1 | 6 |  |  |  | 350 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Statistikk | Surhetsgrad | Turbiditet | Ledningsevne | Fargetall | Vurdering av lukt | Vurdering av smak | Kvikksølv | Aluminium | Jern | Mangan | Natrium | Fluorid | Klorid | Sulfat | Ammonium | Total organisk karb, | Benzo[a]pyren | PAH sum 4stk, REF | Sum THM | Escherichia coli | Koliforme bakterier | Kimtall - v/22°C,3d | Clostri, perfringens | Int, enterokokker
[5 empty] | Antall | 25 | 25 | 25 | 25 | 3 | 3 | 1 | 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 25 | 25 | 3 | 25
[5 empty] | Middelverdi | 7.904 | 0.154 | 7.064 | 4.44 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.001 | 102.24 | 3.3333 | 3 | 9.08 | 0.01 | 12.3 | 1.72 | 0.025 | 3 | 0.001 | 0.005 | 0.18 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0
[5 empty] | Min | 7.1 | 0.05 | 6.5 | 2 | 0 | 0 | 0.001 | 45 | 2.5 | 3 | 9.08 | 0.01 | 12 | 1.72 | 0.025 | 3 | 0.001 | 0.005 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | maks | 8.9 | 0.35 | 7.5 | 7 | 0 | 0 | 0.001 | 350 | 5 | 3 | 9.08 | 0.01 | 12.6 | 1.72 | 0.025 | 3 | 0.001 | 0.005 | 0.18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
[5 empty] | Median | 7.8 | 0.13 | 7.1 | 4 | #NUM! | #NUM! | 0.001 | 82 | 2.5 | 3 | 9.08 | 0.01 | 12.3 | 1.72 | 0.025 | 3 | 0.001 | 0.005 | 0.18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0