## Export
Løpenummer (Prøvenr) | Prøveuttak | Objekt | Kundenummer | Kundenavn | Prøvested ID | Prøvestednavn | Prøvestedliste1 | Prøvetype | Betegnelse | pH (pH) | Turbiditet (FNU) | Konduktivitet (mS/m) | Fargetall (mgPt/l) | Lukt | Smak | Hardhet (d°H) | Kvikksølv Hg (µg/l) | Aluminium Al (µg/l) | Arsen As (µg/l) | Kalsium Ca (mg/l) | Kadmium Cd (µg/l) | Krom Cr (µg/l) | Kobber Cu (µg/l) | Jern Fe (µg/l) | Magnesium Mg (mg/l) | Mangan Mn (µg/l) | Natrium Na (mg/l) | Nikkel Ni (µg/l) | Bly Pb (µg/l) | Antimon Sb (µg/l) | Bor B (µg/l) | Selen Se (µg/l) | Cyanid (µg/l) | Fluorid (mg F/l) | Klorid (mg/l) | Sulfat (mg/l) | Nitritt+Nitrat Nox (mg N/l) | Ammonium NH4 (mg/l) | TOC (mg/l C) | Benzo(a)pyren (µg/l) | PAH-4 (µg/l) | Pesticider (µg/l) | 1,2-Dikloretan (µg/l) | Tetrakloreten (µg/l) | Tri+tetrakloreten (µg/l) | Sum THM (µg/l) | Vinylklorid (µg/l) | Bromat (µg/l) | Benzen (µg/l) | Epiklorhydrin (µg/l) | Akrylamid (µg/l) | Koliforme bakterier (/100ml) | E.Coli (/100ml) | Kimtall 22°C (cfu/ml) | Clostridium perfringens (/100ml) | Intestinale enterokokker (/100ml)
P222137-05 | 2022-11-29 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Sandnes | Sandnes |  | Rentvann |  | 7.7 | 0.14 | 6.5 | 3 | Normal | Normal |  |  | 100 | [33 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0
P222137-04 | 2022-11-29 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Fossum | Fossum |  | Rentvann |  | 7.8 | 0.14 | 6.6 | 4 | Normal | Normal |  |  | 69 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
P222137-03 | 2022-11-29 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Snippen | Snippen Mat |  | Rentvann |  | 7.7 | 0.2 | 6.4 | 4 | Normal | Normal |  |  | 110 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
P222137-02 | 2022-11-29 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Rentvann | Blaker vv |  | Rentvann |  | 7.8 | 0.12 | 6.5 | 4 | Normal | Normal |  |  | 100 | [33 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0
P221939-04 | 2022-11-02 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Sandnes | Sandnes |  | Rentvann |  | 8.7 | 0.11 | 6.6 | 5 | Normal | Normal |  |  | 63 | [33 empty] | 0 | 0 | 10 |  | 0
P221939-03 | 2022-11-02 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Fossum | Fossum |  | Rentvann |  | 8.5 | 0.12 | 7.1 | 4 | Normal | Unormal |  |  | 70 | [33 empty] | 0 | 0 | 15 |  | 0
P221939-02 | 2022-11-02 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Snippen | Snippen Mat |  | Rentvann |  | 8.7 | 0.21 | 6.5 | 5 | Normal | Normal |  |  | 69 | [33 empty] | 0 | 0 | 3 |  | 0
P221939-01 | 2022-11-02 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Rentvann | Blaker vv |  | Rentvann |  | 8.7 | 0.17 | 6.6 | 5 | Normal | Unormal |  |  | 63 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
P221813-05 | 2022-10-12 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Sandnes | Sandnes |  | Rentvann |  | 9 | 0.17 | 7.1 | 4 | Normal | Normal |  |  | 64 | [33 empty] | 0 | 0 | 40 |  | 0
P221813-04 | 2022-10-12 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Fossum | Fossum |  | Rentvann |  | 8.2 | 0.17 | 7.5 | 4 | Normal | Normal |  |  | 100 | [33 empty] | 0 | 0 | 230 |  | 0
P221813-03 | 2022-10-12 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Snippen | Snippen Mat |  | Rentvann |  | 8.7 | 0.17 | 6.8 | 4 | Normal | Normal |  |  | 69 | [33 empty] | 0 | 0 | 10 |  | 0
P221813-02 | 2022-10-12 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Rentvann | Blaker vv |  | Rentvann |  | 9 | 0.18 | 7.1 | 4 | Normal | Normal |  |  | 65 | [33 empty] | 0 | 0 | 45 |  | 0
P221731-04 | 2022-09-28 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Sandnes | Sandnes |  | Rentvann |  | 7.2 | 0.12 | 7.3 | 4 | Normal | Normal |  |  | 170 | [33 empty] | 0 | 0 | 9 |  | 0
P221731-03 | 2022-09-28 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Fossum | Fossum |  | Rentvann |  | 7.4 | 0.17 | 7.6 | 4 | Normal | Normal |  |  | 180 | [33 empty] | 0 | 0 | 20 |  | 0
P221731-02 | 2022-09-28 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Snippen | Snippen Mat |  | Rentvann |  | 7.3 | 0.22 | 7.2 | 4 | Normal | Normal |  |  | 120 | [33 empty] | 0 | 0 | 7 |  | 0
P221731-01 | 2022-09-28 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Rentvann | Blaker vv |  | Rentvann |  | 7.4 | 0.1 | 7.2 | 4 | Normal | Normal |  |  | 130 | [33 empty] | 0 | 0 | 4 |  | 0
P221642-05 | 2022-09-14 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Sandnes | Sandnes |  | Rentvann |  | 7.2 | 0.11 | 7.3 | 4 | Normal | Normal |  |  | 190 | [33 empty] | 0 | 0 | 6 |  | 0
P221642-04 | 2022-09-14 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Fossum | Fossum |  | Rentvann |  | 7.3 | 0.44 | 7.5 | 6 | Normal | Normal |  |  | 180 | [33 empty] | 0 | 0 | 15 |  | 0
P221642-03 | 2022-09-14 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Snippen | Snippen Mat |  | Rentvann |  | 7.2 | 0.32 | 7.2 | 4 | Normal | Normal |  |  | 200 | [33 empty] | 1 | 0 | 0 |  | 0
P221642-02 | 2022-09-14 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Rentvann | Blaker vv |  | Rentvann |  | 7.2 | 0.18 | 7.3 | 5 | Normal | Normal |  |  | 190 | [33 empty] | 1 | 0 | 1 |  | 0
P221561-04 | 2022-08-31 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Sandnes | Sandnes |  | Rentvann |  | 7.2 | 0.11 | 7.3 | 5 | Normal | Normal |  |  | 170 | [33 empty] | 0 | 0 | 8 |  | 0
P221561-03 | 2022-08-31 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Fossum | Fossum |  | Rentvann |  | 7.4 | 0.14 | 7.5 | 4 | Normal | Normal |  |  | 160 | [33 empty] | 0 | 0 | 10 |  | 0
P221561-02 | 2022-08-31 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Snippen | Snippen Mat |  | Rentvann |  | 7.2 | 0.2 | 7.2 | 3 | Normal | Normal |  |  | 180 | [33 empty] | 0 | 0 | 4 |  | 0
P221561-01 | 2022-08-31 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Rentvann | Blaker vv |  | Rentvann |  | 7.3 | 0.16 | 7.3 | 4 | Normal | Normal | 0.49 |  | 180 |  | 2.81 |  |  |  |  | 0.43 | [26 empty] | 0 | 0 | 2 |  | 0
P221362-04 | 2022-08-03 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Sandnes | Sandnes |  | Rentvann |  | 7.3 | 0.15 | 7.2 | 2 | Normal | Normal |  |  | 140 | [33 empty] | 0 | 0 | 30 |  | 0
P221362-03 | 2022-08-03 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Fossum | Fossum |  | Rentvann |  | 7.4 | 0.16 | 7.4 | 3 | Normal | Normal |  |  | 140 | [33 empty] | 0 | 0 | 20 |  | 0
P221362-02 | 2022-08-03 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Snippen | Snippen Mat |  | Rentvann |  | 7.2 | 0.29 | 7.2 | 2 | Normal | Normal |  |  | 130 | [33 empty] | 0 | 0 | 5 |  | 0
P221362-01 | 2022-08-03 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Rentvann | Blaker vv |  | Rentvann |  | 7.3 | 0.11 | 7.2 | 3 | Normal | Normal |  |  | 150 | [33 empty] | 0 | 0 | 15 |  | 0
P221075-05 | 2022-06-21 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Sandnes | Sandnes |  | Rentvann |  | 7.2 | 0.1 | 6.9 | 4 | Normal | Normal |  |  | 130 | [33 empty] | 0 | 0 | 2 |  | 0
P221075-04 | 2022-06-21 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Fossum | Fossum |  | Rentvann |  | 7.4 | 0.13 | 7.5 | 4 | Normal | Normal |  |  | 120 | [33 empty] | 0 | 0 | 30 |  | 0
P221075-03 | 2022-06-21 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Snippen | Snippen Mat |  | Rentvann |  | 7.1 | 0.15 | 6.9 | 4 | Normal | Normal |  |  | 140 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
P221075-02 | 2022-06-21 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Rentvann | Blaker vv |  | Rentvann |  | 7.1 | 0.1 | 6.9 | 4 | Normal | Normal |  | 0.001 | 130 | 0.2 |  | 0.005 | 0.05 | 22 | 6 |  | 4.3 | 9.33 | 0.63 | 0.25 | 0.1 | 3.2 | 1 | 5 | 0.2 | 12 | 1.49 | 0.078 | 0.081 | 3.3 | 0.002 | 0.006 | 0.1 | 0.75 | 0.2 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
P220978-04 | 2022-06-08 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Sandnes | Sandnes |  | Rentvann |  | 7.3 | 0.15 | 7.1 | 3 | Normal | Normal |  |  | 130 | [33 empty] | 0 | 0 | 10 |  | 0
P220978-03 | 2022-06-08 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Fossum | Fossum |  | Rentvann |  | 7.3 | 0.16 | 7.7 | 3 | Normal | Normal |  |  | 130 | [33 empty] | 0 | 0 | 5 |  | 0
P220978-02 | 2022-06-08 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Snippen | Snippen Mat |  | Rentvann |  | 7.3 | 0.18 | 6.9 | 3 | Normal | Normal |  |  | 130 | [33 empty] | 0 | 0 | 5 |  | 0
P220978-01 | 2022-06-08 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Rentvann | Blaker vv |  | Rentvann |  | 7.3 | 0.11 | 7 | 3 | Normal | Normal |  |  | 130 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
P220856-04 | 2022-05-24 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Sandnes | Sandnes |  | Rentvann |  | 7.4 | 0.1 | 7.1 | 3 | Normal | Normal |  |  | 99 | [33 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0
P220856-03 | 2022-05-24 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Fossum | Fossum |  | Rentvann |  | 7.4 | 0.13 | 7.2 | 4 | Normal | Normal |  |  | 110 | [33 empty] | 1 | 0 | 1 |  | 0
P220856-02 | 2022-05-24 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Snippen | Snippen Mat |  | Rentvann |  | 7.3 | 0.6 | 6.9 | 3 | Normal | Normal |  |  | 120 | [33 empty] | 0 | 0 | 4 |  | 0
P220856-01 | 2022-05-24 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Rentvann | Blaker vv |  | Rentvann |  | 7.3 | 0.13 | 7 | 3 | Normal | Normal |  |  | 110 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
P220681-05 | 2022-04-26 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Sandnes | Sandnes |  | Rentvann |  | 7.3 | 0.1 | 7.1 | 3 | Normal | Normal |  |  | 120 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
P220681-04 | 2022-04-26 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Fossum | Fossum |  | Rentvann |  | 7.2 | 0.1 | 7 | 4 | Normal | Normal |  |  | 110 | [33 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0
P220681-03 | 2022-04-26 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Snippen | Snippen Mat |  | Rentvann |  | 7.2 | 0.15 | 6.9 | 3 | Normal | Normal |  |  | 130 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
P220681-02 | 2022-04-26 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Rentvann | Blaker vv |  | Rentvann |  | 7.3 | 0.1 | 7 | 3 | Normal | Normal |  |  | 130 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
P220510-04 | 2022-03-23 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Sandnes | Sandnes |  | Rentvann |  | 7.1 | 0.11 | 6.8 | 4 | Normal | Normal |  |  | 85 | [33 empty] | 0 | 0 | 2 |  | 0
P220510-03 | 2022-03-23 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Fossum | Fossum |  | Rentvann |  | 7.2 | 0.14 | 6.9 | 4 | Normal | Normal |  |  | 89 | [33 empty] | 0 | 0 | 10 |  | 0
P220510-02 | 2022-03-23 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Snippen | Snippen Mat |  | Rentvann |  | 7 | 0.11 | 6.7 | 4 | Normal | Normal |  |  | 100 | [33 empty] | 0 | 0 | 3 |  | 0
P220510-01 | 2022-03-23 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Rentvann | Blaker vv |  | Rentvann |  | 7 | 0.13 | 6.7 | 4 | Normal | Normal |  |  | 110 | [33 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0
P220381-05 | 2022-03-02 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Sandnes | Sandnes |  | Rentvann |  | 7.2 | 0.14 | 6.7 | 5 | Normal | Normal |  |  | 88 | [33 empty] | 0 | 0 | 2 |  | 0
P220381-04 | 2022-03-02 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Fossum | Fossum |  | Rentvann |  | 7.2 | 0.11 | 6.8 | 4 | Normal | Normal |  |  | 88 | [33 empty] | 0 | 0 | 10 |  | 0
P220381-03 | 2022-03-02 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Snippen | Snippen Mat |  | Rentvann |  | 7 | 0.2 | 6.6 | 4 | Normal | Normal |  |  | 92 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
P220381-02 | 2022-03-02 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Rentvann | Blaker vv |  | Rentvann |  | 7.1 | 0.1 | 6.6 | 4 | Normal | Normal |  |  | 91 | [33 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0
P220030-04 | 2022-01-05 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Sandnes | Sandnes |  | Rentvann |  | 7.4 | 0.14 | 6.6 | 3 | Normal | Normal |  |  | 84 | [33 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0
P220030-03 | 2022-01-05 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Fossum | Fossum |  | Rentvann |  | 7.4 | 0.15 | 6.8 | 4 | Normal | Normal |  |  | 79 | [33 empty] | 0 | 0 | 35 |  | 0
P220030-02 | 2022-01-05 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Snippen | Snippen Mat |  | Rentvann |  | 7.4 | 0.2 | 6.6 | 3 | Normal | Normal |  |  | 100 | [33 empty] | 0 | 0 | 2 |  | 0
P220030-01 | 2022-01-05 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Rentvann | Blaker vv |  | Rentvann |  | 7.5 | 0.19 | 6.6 | 3 | Normal | Normal |  |  | 83 | [33 empty] | 0 | 0 | 2 |  | 0
[9 empty] | Antall | 56 | 56 | 56 | 56 |  |  | 1 | 1 | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56 | 56 | 56 | 1 | 56
[9 empty] | Middelverdi | 7.4982 | 0.16232 | 6.9946 | 3.7679 |  |  | 0.49 | 0.001 | 118.0357 | 0.2 | 2.81 | 0.005 | 0.05 | 22 | 6 | 0.43 | 4.3 | 9.33 | 0.63 | 0.25 | 0.1 | 3.2 | 1 | 5 | 0.2 | 12 | 1.49 | 0.078 | 0.081 | 3.3 | 0.002 | 0.006 | 0.1 | 0.75 | 0.2 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.053571 | 0 | 11.4464 | 0 | 0
[9 empty] | Median | 7.3 | 0.14 | 7 | 4 |  |  | 0.49 | 0.001 | 115 | 0.2 | 2.81 | 0.005 | 0.05 | 22 | 6 | 0.43 | 4.3 | 9.33 | 0.63 | 0.25 | 0.1 | 3.2 | 1 | 5 | 0.2 | 12 | 1.49 | 0.078 | 0.081 | 3.3 | 0.002 | 0.006 | 0.1 | 0.75 | 0.2 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
[9 empty] | Maks | 9 | 0.6 | 7.7 | 6 |  |  | 0.49 | 0.001 | 200 | 0.2 | 2.81 | 0.005 | 0.05 | 22 | 6 | 0.43 | 4.3 | 9.33 | 0.63 | 0.25 | 0.1 | 3.2 | 1 | 5 | 0.2 | 12 | 1.49 | 0.078 | 0.081 | 3.3 | 0.002 | 0.006 | 0.1 | 0.75 | 0.2 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 1 | 0 | 230 | 0 | 0
[9 empty] | Min | 7 | 0.1 | 6.4 | 2 |  |  | 0.49 | 0.001 | 63 | 0.2 | 2.81 | 0.005 | 0.05 | 22 | 6 | 0.43 | 4.3 | 9.33 | 0.63 | 0.25 | 0.1 | 3.2 | 1 | 5 | 0.2 | 12 | 1.49 | 0.078 | 0.081 | 3.3 | 0.002 | 0.006 | 0.1 | 0.75 | 0.2 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | mg/l |  |  |  |  | mg/l | mg/l |  | mg/l |  |  |  |  | mg/l
Mg/l: Enkeltresultater for Jern, Mangan, Aluminium,Bor og Kobber er oppgitt i µg/l men er omregnet til mg/l i nederste tabell | [14 empty] | Middelverdi |  |  | 0.11804 |  |  |  |  | 0.022 | 0.006 |  | 0.0043 |  |  |  |  | 0.0032
[15 empty] | Median |  |  | 0.115 |  |  |  |  | 0.022 | 0.006 |  | 0.0043 |  |  |  |  | 0.0032
[15 empty] | Maks |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.022 | 0.006 |  | 0.0043 |  |  |  |  | 0.0032
[15 empty] | Min |  |  | 0.063 |  |  |  |  | 0.022 | 0.006 |  | 0.0043 |  |  |  |  | 0.0032